H27518  型高能点火器 H27518 安装及接线

H27518 高能点火器，用于工业燃烧器的自动点火，尤其适用于吹灰器。该产品体积小，，取掉了原点火器使用的易损器件放电管及电源变压器等，点火可靠，寿命长，能量大，发火端耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，以及耐振等优点。，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。

一、技术参数：

1、电源电压220V±10%　50/60HZ

2、适用燃料　燃气、轻油

3、点火棒耐温　长期1300℃

4、点火频率：6—12次/秒

5、点火杆寿命：大于20万次火花。

6、火花能量：3—5J.

二、点火装置壳体：

1、材料　金属机箱

2、体积　145×130×100mm

3、安装尺寸　100×115mm矩形对角安装，安装孔Φ5mm

三、点火杆：

1、点火杆前端材料kanthal高温合金；semicond高温材料

2、点火杆外径有Φ12、Φ16：安装螺纹有M14X1.25，M18×1.5，M18X1，可供用户选择。

3、点火杆长度根据用户要求定制

四、安装及接线：

在燃烧器上开Φ13的孔并在孔口处加工M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整打火距离，点火杆长期耐温1300℃。

点火杆发火端安装在燃烧器喷嘴前20～30mm，燃气烧嘴取较小距离，燃油烧嘴取较大距离。